## Orçamento Sintético
[5 empty] | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
| OBRA: IA - Drenagem Subterrânea Teatro/IA LABORATÓRIO; Endereço: Rua Elis Regina, 50 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz"; Data base: ____________; |  |  |  | ________% |  |  | Não Desonerado: ________%
MODELO - Planilha Orçamentária Material e da Mão de Obra
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit |  |  | Total
[5 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 | Instalação do Canteiro, conforme as NR-18 e NR-24
1.1 | Mobilização e desmobilização de canteiro de obras. | UN | 1
1.2 | Entrada de água a partir de ponto existente. | UN | 1
1.3 | Hidrômetro para canteiro de obras, fornecimento e instalação. | UN | 1
1.4 | Abrigo pré-moldado para hidrômetro. | UN | 1
1.5 | Ligação esgoto do canteiro de obras a partir de ponto existente. | UN | 1
1.6 | Entrada de energia aérea, para canteiro de obras, a partir de ponto existente. | UN | 1
1.7 | Cabo de cobra flexível isolado, 16 mm2, anti-chama para entrada de energia. | M | 300
1.8 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3
1.9 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 3
1.10 | Piso entre containers, em concreto desempenado, espessura de 5,00 cm, incluindo preparo do terreno. | m² | 30
1.11 | Tela plástica para isolamento do canteiro de obras. | m² | 90
1.12 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, conforme padrão Estado de São Paulo. | m² | 6
2 | Instalação Hidráulica
2.1 | Serviço iniciais - preliminares
2.1.1 | Limpeza manual da vegetação existente no sub-solo do Teatro/IA. | m² | 1682.1
2.1.2 | Desassoriar poços de drenagem existentes (para rebaixamento do lençol freático) | m³ | 25
2.1.3 | Aluguel de três bombas submersas para poço de drenagem (dois poços existente e execução de um novo poço para baixar lençol freático), para baixar lençol freático (permitindo execução do projeto executivo de drenagem). | H | 3000
2.1.4 | Poço de drenagem para baixar lençol freático, durante execução da obra, poço circulas em anéis de concreto armado, diâmetro interno de 1,00 m, profundidade de 3,00 a 3,50 m, incluindo tampa de concreto armado. | UN | 1
2.1.5 | Acréscimo para poço de drenagem circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno de = 1,00 m, garantindo rebaixamento do lençol freático, para execução do projeto executivo de drenagem. | M | 2
2.1.6 | Locação de rede de canalização | M | 1048.24
2.1.7 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica, largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo de 1ª categoria, em local com alto nível de interferência. | m³ | 977.17
2.1.8 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 m a 4,50 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. | m³ | 977.17
2.2 | Recalque
2.2.1 | Tubo, PVC rígido, soldável, marrom, DN 60 mm (2"), inclusive conexões, fornecimento e instalação. | M | 34
2.2.2 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para águas residuais, Q= 3 a 20 m³/h, Hman= 13 a 5 mca, potência de 1/2 cv. | UN | 2
2.2.3 | Escavação mecanizada de vala, com escavadeira hidráulica, largura até 1,50 m, profundidade de 3,00 a 4,50 m, com solo de 1ª categoria, em local com alto nível de interferência. | m³ | 30
2.2.4 | Base para poço circular de drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno de 2,50 m, profundidade de 4,00 m. | UN | 1
2.2.5 | Acréscimo para poço de drenagem circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno de 2,50 m x 0,50 m de altura. | M | 4
2.2.6 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum, para poço de drenagem. | m³ | 1.04
2.2.7 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2´, para poço de drenagem. | UN | 1
2.2.8 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´, para poço de drenagem. | UN | 1
2.2.9 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato micro switch, para poço de drenagem. | UN | 3
2.2.10 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN), para poço de drenagem. | UN | 1
2.3 | Drenagem
2.3.1 | Tubo de PVC reforçado PBV, diâmetro de 75 mm, inclusive conexões. | M | 64
2.3.2 | Tubo de PVC corrugado perfurado 75 mm com junta elástica para drenagem. | M | 558.33
2.3.3 | Tubo de PVC corrugado perfurado, 100 mm, com junta el´sstica para drenagem. | M | 391.91
2.3.4 | Manta geotêxtil, similar técnico manta BIDIM, usado como filtro envolvendo material drenante. | m² | 1920
2.3.5 | Dreno com pedra britada - fornecimento, lançamento e espalhamento. | m³ | 150
2.3.6 | Fornecimento e espalhamento de areia média lavada - camada em torno da manta geotêxtil, tecnicamente similar a manta BIDIM. | m³ | 95
2.3.7 | Caixa de inspeção em alvenaria de 1 tijolo, comum e maciço, revestida internamente, com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e=10,00 cm, tampa de concreto armado e=5,00 cm, dimensões de 90 cm x 90 cm x 50 cm. | m² | 3.42
2.4 | Instalações elétricas
2.4.1 | Infra-Estrutura (baixa tensão)
2.4.1.1 | Caixa para montagem, sobrepor, metálica, 40 cm X 30 cm X 20 cm. | Un | 1
2.4.1.2 | Terminal macho giratório em latão zincado de 1´ | UN | 2
2.4.1.3 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1´ | M | 1
2.4.1.4 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 6
2.4.1.5 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 1
2.4.1.6 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1
2.4.1.7 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 4
2.4.1.8 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 4
2.4.1.9 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m. | m³ | 0.72
2.4.1.10 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 0.72
2.4.2 | Quadro de comando
2.4.2.1 | Caixa para montagem, sobrepor, metálica, 60 cm x 80 cm x 20 cm. | Un | 1
2.4.2.2 | Transformador de corrente 100/5A. | UN | 1
2.4.2.3 | Amperímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50 A até 0A/2 kA | UN | 1
2.4.2.4 | Voltímetro de ferro móvel, 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | UN | 1
2.4.2.5 | Base de fusível Diazed S/Fusíveis de 10A. | UN | 6
2.4.2.6 | Contator tripolar de potência 9 A. | UN | 2
2.4.2.7 | Contator auxiliar - 2na+2nf | UN | 6
2.4.2.8 | Relé térmico faixa de ajuste de 2,5 - 4A. | UN | 2
2.4.2.9 | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | UN | 1
2.4.2.10 | Rele de nível para líquidos COEL 240VCA NI35W. | UN | 1
2.4.2.11 | Rele de tempo eletrônico cíclico regulável - 110/127V - 48/63Hz. | UN | 1
2.4.2.12 | Rele de tempo com retardo na energização | UN | 1
2.4.2.13 | Relé de tempo de impulso na energização. | UN | 1
2.4.2.14 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições fixas. | UN | 2
2.4.2.15 | Botão de comando duplo sem sinalizador a impulsão NF (LIGA). | UN | 2
2.4.2.16 | Disjuntor de proteção do comando termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A. | UN | 1
2.4.2.17 | Abrigo para o painel da bomba de drenagem, dimensões 1,40 m x 2,90 m, conforme Projeto Elétrico. | UN | 1
2.4.3 | Interligação Poço de Drenagem/Bombas
2.4.3.1 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com conexões e acessórios. | M | 4.5
2.4.3.2 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 7.6
2.4.3.3 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 6.3
2.4.3.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2 ª categoria, em vala ou cava até 1,50 m. | m³ | 0.68
2.4.3.5 | Reaterro manual apilado com soquete. | m³ | 0.68
2.4.3.6 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 32
2.4.3.7 | Eletroduto tipo pêndulo para rele de nível | UN | 3
3 | Administração Local
3.1 | Administração Local. | UN | 1
Total de Materiais:
Total de Mão de Obra:
SubTotal Mat+MO+Adm Local
Total BDI (________%)
Total final da obra:

## Cronograma
Obra: IA - Drenagem Subterrânea Teatro/IA LABORATÓRIO;
Endereço: Rua Elis Regina, 50 - Esquina com Rua Bertrand Russel;
Data base:
C R O N O G R A M A F I S I C O F I N A N C E I R O
|  |  | VALOR | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | TOTAL
ITENS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | VALOR
1 | Serviços Preliminares
2 | Instalação Hidráulica
3 | Administração Local
| SUB-TOTAL | R$
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( _____ % ) | R$
| BDI ( ______ %) | R$
| T O T A L | R$