PRINCIPAIS AÇÕES E DOCUMENTAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA PARA ENTREGA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO INSTALADAS NAS EDIFICAÇÕES

B - ESPECIFICAÇÕES PARA OBRA E RECEBIMENTO

I - Sistema de Hidrantes – IT- (Instrução Técnica) nº 22/2011 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e NBR 13714/2000 da ABNT

1. Após a instalação do  sistema, toda a tubulação deve receber uma lavagem interna, para remoção de detritos e,  em seguida, devem ser levados a efeito os procedimentos para aceitação do sistema, conforme o anexo C,  da NBR 13714/00 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio – da ABNT - que é preenchido, executado e assinado por profissional legalmente habilitado.

2. Na aceitação do sistema devem ser observadas as ações constantes no anexo “C” da NBR 13714/00 da ABNT, dentre elas:

- Inspeção visual, ensaio de estanqueidade, ensaio de funcionamento e plano de manutenção.

- Instalação, preferencialmente na casa de bombas do sistema, de placa contendo identificação do construtor, do instalador e do projetista final, bem como os números de registro do projeto nos órgãos competentes. (subitem 4.1.4 da NBR 13714/00)

3. A  documentação do sistema de hidrantes deve ser mantida no setor responsável pela manutenção do prédio visando facilitar o acesso às informações, inclusive, para manutenções e informação de operação ao usuário.

II - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – IT-19/2011 e NBR 17240/2010

1. *Comissionamento e entrega do sistema

- Todos os sistemas instalados devem ser comissionados. Para o comissionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, devem ser efetuados no mínimo os procedimentos descritos em 8.1 da NBR 17240/2010, para verificação das condições de funcionamento e sinalização de 100% dos equipamentos.

* Comissionamento: Procedimentos para verificação das condições de funcionamento de todo o sistema, atendendo às exigências de normas e projeto executivo, para a entrega e aceitação definitiva do sistema de detecção.

2. Documentação para entrega e aceitação do sistema

–  Após conclusão satisfatória do comissionamento, devem ser emitidos certificados de entrega de obra e termo de garantia. Esses documentos devem ser assinados pelo instalador e pelo cliente ou seu representante.

- Deve-se apresentar o diagrama de instalação e o manual de operação do usuário, indicando lógica de funcionamento e a composição do sistema.

- Esta documentação deve ser mantida no setor responsável pela manutenção do prédio visando facilitar o acesso às informações do sistema, inclusive, para manutenções e informação de operação ao usuário.

III - Sistema de iluminação de emergência – IT- 18/2004 e NBR10898/1999

- Para a aceitação do sistema devem ser apresentados os documentos constantes no  item 11 da NBR 10898/1999.

- Manutenção

-  Deve ser apresentado memorial descritivo do sistema e manual de instruções e procedimentos que estabeleçam os pontos básicos de critérios de uso, ensaios e assistência técnica de cada equipamento (9.3 da NBR 108/98).

- Em lugar visível do aparelho  já instalado, deve existir um resumo dos principais itens de manutenção de primeiro nível, que podem ser executados pelo próprio usuário.

- Deve ser mantido com o setor responsável pela manutenção do prédio o projeto de iluminação, bem como, as instruções do fabricante quanto a periodicidade das inspeções, manutenções de primeiro nível e testes necessários.

IV – Extintores – IT- 21/2011 e NBR 12693/1993

A instalação dos extintores de incêndio deve ser feita rigorosamente conforme projeto (Exemplo: tipo, peso/capacidade extintora, localização e sinalização).

V – Saídas de emergência – IT-  11/2011 e NBR 9077/2001

A instalação das saídas de emergência deve estar rigorosamente de acordo com o projeto, norma e legislação vigentes  (Exemplo: localização, dimensões e material/componentes das portas, escadas ou rampas, corrimãos e guarda-corpos).

VI – Sinalização de emergência – IT – 20/2011 e NBR 13434/2004-2005 – partes 1, 2 e 3

A instalação da sinalização de emergência deve estar rigorosamente de acordo com o projeto, norma e legislação vigentes (Exemplo: tipo, localização, dimensão e material).

NOTAS:

- Além do Projeto Técnico deve ser mantida na edificação toda documentação referente às medidas de segurança contra incêndio previstas.

- As Instruções Técnicas do Corpo de bombeiros estão disponíveis para consulta e download no site: www.corpodebombeiros.sp.gov.br.

SPCI, 15/05/2012